# 2015年一级建造师《机电工程》冲刺卷(第一套)

本卷共分为 3大题 35小题，作答时间为 240分钟，总分 160 分，96 分及格。

一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中，只有1最符合题意)

1非标风管配件的制作，加工前应按照设计图样和(　)进行放样制图。

A.工作压力

B.防水要求

C.现场情况

D.板材厚度

参考答案：C

参考解析：

通风与空调工程中非标风管配件的制作和加工前应按照设计图样和现场情况进行放样制图。目前，风管及配件制作普遍采用在施工现场设施单机加工成型。所以C为正确选项。

2控制设备的二次回路绝缘电阻应大于(　)。

A.0.5MΩ

B.1MΩ

C.10MΩ

D.20MΩ

参考答案：B

参考解析：

配电(控制)设备及至电动机线路的绝缘电阻应大于0.5MΩ，二次回路的绝缘电阻应大于1MΩ。

)

3单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于(　)。

A.2点

B.3点

C.4点

D.5点

参考答案：D

参考解析：

按规定，单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于5点。因此，D为正确答案。

4高温炉墙的保温层砌筑时，通常采用(　)法。

A.浇注

B.捆扎

C.拼砌

D.粘贴

参考答案：C

参考解析：

拼砌法是用块状绝热制品紧靠设备及管道外壁砌筑的施工方法，分为干砌和湿砌。拼砌法常用于保温结构施工，特别是高温炉墙的保温层砌筑。所以正确答案是C。

5建筑防雷引下线暗敷时，利用建筑外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线，应在离地0.5m处做(　)。

A.接地断接点

B.防雷测试点

C.接地测试点

D.接地连通点

参考答案：C

参考解析：

建筑物外立面防雷引下线暗敷时要求。是利用建筑物外立面混凝土柱内的两根主钢筋(≥φ16mm)作防雷引下线，并在离地0.5m处做接地测试点。建筑物外立面防雷引下线明敷时要求。一般使用40mmX4mm镀锌扁钢沿外墙引下，在距地1.8m处做断接卡子。

0)

6自动化仪表的取源阀门与管道连接不宜采用(　)。

A.法兰连接

B.螺纹连接

C.焊接

D.卡套式连接

参考答案：D

参考解析：

因卡套式接头连接容易造成密封缺陷，使取样点周围容易形成层流、涡流、空气渗入、死角、物流堵塞或非生产过程的化学反应。故不宜采用。

7根据计量法相关规定，关于计量器具检定说明正确的是(　)。

A.计量标准器具是国家计量基准器具

B.进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检点合格后使用

C.检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差

D.强制检定与非强制检定均属于法制检定

参考答案：D

参考解析：

计量基准器具是国家计量基准器具，计量器具检定的性质是法制性。计量器具检定的类型按照形式分，有强制检定和非强制检定，所以二者均属于法制检定。所以D为正确选项。

8高层建筑的给水系统和热水系统必须进行合理的竖向分区并加设(　)。

A.减压设备

B.补水装置

C.补偿装置

D.阀门

参考答案：A

参考解析：

高层建筑层数多，高度大，给水系统及热水系统中静水压力大，为保证管道及配件不受破坏，设计时必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区并加设减压设备，施工中要保证管道的焊接质量和牢固固定，以确保系统的正常运行，故本题选A。

9风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，应设钢板厚度不小于(　)mm的预埋管或防护套管，风管与套管之间应采用不燃柔性材料封墙。

A.1.0

B.1.2

C.1.4

D.1.6

参考答案：D

参考解析：

在施工中，往往由于未能及时配合土建施工进行预留预埋，或者在图纸变更时，没有及时核对，导致预埋管或防护套管遗漏，或者施工人员不了解规范要求，而选择钢板厚度有误，或者套管之间的缝隙选用不合格的材料进行封堵，甚至没有进行封堵，一旦发生火灾，不能有效防止火焰或烟气透过，火灾将会蔓延，有些封堵材料燃烧后还会产生毒气，造成对人体有害或物资损失。预埋管或防护套管钢板厚度不够，容易变形并导致后期风管安装及调整困难，且不能修补。又如，在防排烟系统或风管输送高温气体、易燃、易爆气体或穿越易燃、易爆环境的镀锌钢板风管施工时，若技术管理人员未能及时交底，或操作人员没有设置接地或接地不合格，一旦有静电产生，将导致管道内的易燃、易爆气体，或易燃、易爆环境产生爆炸，造成严重损失。

10下列措施中，能预防由雷击造成输电线路停电的措施是(　)。

A.减少绝缘子串的片数

B.采用高阻抗接地

C.增加杆塔的接地电阻

D.装设自动重合闸

参考答案：D

参考解析：

输电线路的防雷措施有，(1)架设避雷线，避免雷击;(2)增加绝缘子的片数加强绝缘;(3)减低杆塔接地电阻快速将雷电流引泄入地;(4)装设自动重合闸预防雷击造成的外绝缘闪络使断路器跳闸后的停电现象等。D项符合要求，A、C项分别与(2)、(3)项措施相违背。

11二次灌浆时，当灌浆层要求与设备底座底面接触较密实时，宜采用(　)灌浆。

A.细石混凝土

B.无收缩混凝土

C.中石混凝土

D.环氧砂浆

参考答案：B

参考解析：

细石混凝土、中石混凝土及环氧砂浆凝固直至养护达到设计强度后程度不同的都有收缩现象，这样，使本来灌浆时已密实接触的混凝土与设备底座出现了缝隙，设备运转时会产生振动，影响运转质量，而无收缩混凝土则避免了这种情况。故选B。

12用电计量装置原则上应安装在供电设施的(　)。

A.供电侧

B.用户侧

C.设备侧

D.产权分界处

参考答案：D

参考解析：

《电力法》规定，当用电计量设备装置不安装在产权分界处时，线路和变压器损耗的有功和无功电量及增加的费用均需由产权所有者负担。所以用电计量设备装置应安装在产权分界处。

13机电工程中，常见的各种型钢、钢筋、钢丝等，基本上是用(　)制成。

A.低合金结构钢

B.碳素结构钢

C.合金耐热钢

D.特殊性能低合金高强度钢

参考答案：B

参考解析：

碳素结构钢也称普通钢，有较好的力学性能，易于成型和焊接，机电工程中常见的各种型钢、钢筋、钢丝等，基本上采用碳素结构钢制成，能满足一般机电工程建设的需要，B是符合题意的选项。低合金结构钢也称低合金高强度钢，是在普通钢中加入微量合金元素炼成，和特殊性能低合金高强度钢等一样，用于重要结构和特殊用途，合金耐热钢用于高温环境，价格贵，施工工艺复杂、严格，这几类钢种，一般不制作机电工程中大量使用的型钢、钢筋、钢丝等。

14下列特种设备安装过程监督检验的一般程序中，正确的是(　)。

A.告知→受理→监检→出具监督检验证书

B.申请→受理→监检→出具监督检验证书

C.告知→申请→监检→出具监督检验证书

D.申请→受理→出具监督检验证书→监检

参考答案：B

参考解析：

特种设备制造过程和安装、改造、重大修理过程监督检验(简称监检)的程序一般为：申请、受理、监检(即实施过程)、出具监督检验证书。本题考核的是特种设备安装过程监检的一般程序，也应符合上述要求，正确项是B。但特种设备安装要先进行告知，履行(即完成)告知手续后，才能申请监检，因而告知不应是监检的一个步骤或程序，A、C项是不正确的。D选项顺序错误，也不是正确选项。

15在电梯设备中检测轿厢是否超速的装置是(　)。

A.门锁装置

B.限速器

C.安全钳

D.缓冲器

参考答案：B

参考解析：

四个选项中，唯限速器是检测整台电梯运行速度的装置，故选B。

16直接安装在管道上的自动化仪表，宜在(　)安装。

A.管道吹扫后、压力试验后

B.管道吹扫前、压力试验前

C.管道吹扫前、压力试验后

D.管道吹扫后、压力试验前

参考答案：D

参考解析：

现场仪表的安装位置应按设计文件规定施工，直接安装在管道上的仪表，宜在管道吹扫后安装，当必须与管道同时安装时，在管道吹扫前应将仪表拆下。

17管道膨胀节在试压前(　)，管道已按试验要求进行了加固。

A.已设置临时约束装置

B.已处于自然状态

C.已隔离

D.已拆除

参考答案：A

共992人答过，平均正确率94.6%参考解析：

管道膨胀节是利用有效伸缩变形来吸收由于热胀冷缩等原因而产生的变形的补偿装置，在对系统进行压力试验时，试验压力比正常运行压力大，很容易损坏膨胀节，所以，为了防止试压过程中膨胀节过度伸缩超出极限范围造成损坏，要对膨胀节做临时约束。

18高级耐火材料的耐火度为(　)。

A.1400～1580℃

B.1580～1770℃

C.1770～2000℃

D.1830～2000℃

参考答案：C

参考解析：

耐火材料按耐火度可分为普通、高级、特级三类，而普通耐火材料的耐火度范围是1580～1770℃，高级耐火材料的耐火范围是1770～2000℃，而特级的耐火度范围在2000%以上。而选项C恰在普通耐火材料的耐火度范围内，故选C。

19采暖管道冲洗完毕后，应(　)加热，进行试运行和调试。

A.通球

B.通水

C.防腐

D.吹洗

参考答案：B

参考解析：

采暖管道在进行试运行与调试前和冲洗完毕后应进行通水、加热。由此可见B通水选项是正确的选项。

20标高基准点一般埋设位置是在基础的(　)处。

A.最高点

B.最低点

C.边缘且便于观察

D.纵向中心线

参考答案：C

参考解析：

基准点设在最高点和最低点均不易保护，也不宜测量，设在中心线易保存，但测量受到局限，因之设在基础边缘便于观察的地方最理想。

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2 个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选.本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

21应按规定进行见证取样检测涉及安全的包括(　)。

A.试块

B.试件

C.易耗品

D.消耗品

E.有关材料

参考答案：A,B,E

参考解析：

正确选项是表征工程质量的样品，干扰项是施工过程中应用的资源。第21题 笔记记录我的笔记(0) | 精选笔记(2)选择笔记标签：试题内容(2)答案解析(0)

22分片到货塔器现场壳体组装的分段原则有(　)。

A.接口宜设在同一材质、同一厚度的直筒段

B.减少分段数量

C.符合设计图样工艺段规定

D.避开接管位置

E.减少高空作业

参考答案：A,D,E

参考解析：

分片到货塔器现场壳体组装的分段的原则是按照保证组对质量和作业安全的要求而形成的，但其中B选项，分段的数量与现场施工条件、吊装能力等相关，有时无法按施工单位的意图确定，C选项，设计图样工艺段指按照生产流程的分段，与塔器现场组装的分段指的是不同的对象，是不相同的概念，因而不应是正确选项。A、D、E符合保证组对质量和作业安全的要求。

23电站汽轮机轴系对轮中心找正主要是对(　)的找正。

A.高中压对轮中心

B.中中压对轮中心

C.中低压对轮中心

D.低低压对轮中心

E.低压转子一电转子对轮中心

参考答案：A,C,D,E

参考解析：

在电站汽轮机轴系对轮中心找正中，有高中压对轮中心、中低压对轮中心、低低压对轮中心、低压转子一电转子对轮中心找正的情况，并无中中压对轮中心找正，故B选项是不正确的。

24工业管道按介质划分应视为主要分项工程的有(　)。

A.压缩空气管道

B.煤气管道

C.冷凝水管道

D.天然气管道

E.氧气管道

参考答案：B,D,E

参考解析：

按照工业安装工程质量验收统一要求，若干个分项工程组成一个分部工程，其中对工程质量影响大的分项工程定为主要分项工程。在工业管道工程中，按管道工作介质划分时，氧气管道、煤气管道是易燃、易爆危险介质的管道，其安装过程视为主要分项工程。D项虽然未在上述中直接反应，但是该管道是易燃、易爆危险介质的管道，也应是正确选项。

25建筑管道的法兰连接一般用于(　)等处，以及需要经常拆卸、检修的管段上。

A.水表

B.水泵

C.止回阀

D.主干道连接阀门E.直径较小的管道

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

建筑管道的法兰连接一般用于止回阀、水泵、水表、主干道连接阀门，以及直径较大的管道等处，所以直径较小的管道通常不采用此方法。由此可见，ABCD为正确选项。

26用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具有(　)。

A.兆欧表

B.接地电阻测量仪

C.样板

D.万用表

E.压力表

参考答案：D,E

参考解析：

用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具为B类计量器具，主要有：卡尺、塞尺、温度计、压力表和万用表等;而兆欧表和接地电阻测量仪属于A类计量器具，样板属于C类计量器具。所以本题中DE为正确选项。

27用户安全用电事故报告规定的内容包括(　)等。

A.人身触电重伤

B.专线掉闸

C.电气火灾

D.电气设备损坏

E.停电期间向电力系统倒送电

参考答案：B,C,D,E

参考解析：

用户安全用电事故报告规定：人身触电身亡，导致电力系统停电;专线掉闸或全厂停电;电气火灾;重大电气设备损坏;停电期间向电力系统倒送电等。人身触电受伤不属于该规定的内容。故应选BCDE。

28特种设备安全监督管理的部门依照特种设备安全法的规定，实施监督检查的对象有(　)。

A.特种设备施工监理单位

B.特种设备生产单位

C.特种设备经营单位

D.检验检测机构

E.特种设备生产专业技术人员

参考答案：B,C,D

参考解析：

特种设备安全法规定，负责特种设备安全监督管理的部门依照特种设备安全法的规定，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查。上述单位是与特种设备安全直接相关的。根据上述规定，BCD是正确选项。施工监理单位不属于上述范围，特种设备生产专业技术人员不是单位或机构，而是单位或机构内的具体工作人员，也不是其实施监督检查的直接对象。

29焊缝的外观检验的包括(　)。

A.观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹

B.用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口

C.检验焊缝有无未融合

D.检验焊件是否变形E.检验施焊人员证件的有效性

参考答案：A,B,D

参考解析：

焊缝的外观检验，主要是指焊缝表面能用肉眼或借助低倍数放大镜、焊接检验尺等简单工具即能识别或测量的表面缺陷，包括：用低倍放大镜观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹(A项)、用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口(B项)、检验焊件是否变形检验(D项)。未融合属于内部缺陷，须用无损检测的方法才能检测、发现。检查施焊人员证件的有效性是项目质量控制的重要控制子项，但不是焊缝外观检查的内容

30起重吊装方案包括工艺计算书，工艺计算书的内容主要有(　)。

A.起重机受力分配计算

B.吊装安全距离核算

C.不安全因素分析

D.人力、机具资源需求计算

E.吊索具安全系数核算

参考答案：A,B,E

参考解析：

工艺计算书是吊装方案的一项重要内容，是从工艺技术的角度来说明吊装可行性的技术文件。工艺计算书主要包括A、B、E三项。同时工艺计算书也只是吊装方案的一方面内容，C项“不安全因素分析”和D项“人力、机具资源需求计算”是吊装方案的别的方面的内容或其中一部分，因而不在工艺计算书选项之内。

三、案例分析题(共5大题.(一)、(二)、(三)题各20分。(四)、(五)题各30分)

31背景资料

某机电安装公司承建了某市医院的机电安装工程，内容包括：变配电所工程、建筑电气工程、通风与空调工程、给水排水工程和锅炉安装工程等。其中变配电所应提前受电为其建筑设备的试运转等提供条件。分承包合同约定：分承包工程的完工日期应与总体工程同步完工，以便按期启动整个单位工程的竣工验收。在施工过程中发生了以下事件：

事件1：为使变配电所建设顺利开展，机电安装公司受业主委托进行用电申请，并向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料。

事件2：变配电所完工受电后交由业主方运行管理，随之提前办理了竣工验收手续。

事件3：在给水排水的隐蔽工程中，监理工程师要求将一段未检验就隐蔽的地下管线挖开验收，结果质量符合要求，但机电安装公司对此要求5000元的经济赔偿。

问题

1.简述事件1中用电申请所需提供的资料。

2.对于事件2，机电安装公司是否可以提前办理竣工验收手续?说明理由。

3.该医院工程竣工验收的质量要求有哪些?

4.针对事件3,分包商能否得到经济赔偿?简述理由。

参考解析：

1.用户申请用电时，应向供电企业提供用电工程项目资料主要有：用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、电力保安、用电规划等，并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续。

2.机电安装公司可以提前办理竣工验收手续。理由是：①变配电所是一个独立的专业工程，施工完毕并受电运行，已具备预期功能，可以在征得建设单位同意后，单独办理竣工验收或中间交工手续;②从运行管理角度看，运行管理人员的资格认可要由业主或用户向工程所在地供电管理部门办理，还要建立相应的运行管理制度和维护保养制度，早日验收进入规范的运行有利于安全用电。

3.工程竣工验收质量要求主要有：合同约定的工程质量标准、单位工程竣工验收合格标准、单位工程已达到使用条件、建设项目能满足建成后可投入使用要求等。

4.不能得到经济赔偿。理由是：隐蔽工程在隐蔽前必须经监理工程师检验通过后方可隐蔽，而事件3中要求开挖检验的隐蔽地下管线在隐蔽前并没有经监理工程师检验，所以该开挖费用不应予以赔偿。

32背景资料

某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工、设备安装与调试、钢结构工程，各种工艺管道施工，电气工程施工等。工程工期紧，工程量大。技术要求高，各专业交叉施工多，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的A公司总承包，合同造价为15亿2000万元，A公司将土建施工工程，分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。在4000t压机设备基础施工前，B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成两人重伤，一人轻伤。事故发生后经检查确认，B公司未制定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责，A公司、B公司之间的安全管理存在问题，该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿，项目经整顿合格后，恢复施工。

A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000t压机设备的安装工作，经查验4000t压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。

问题

1.项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。

2.基坑支护安全专项技术方案审核是否符合规定要求?说明理由。

3.简要说明A公司、B公司之间正确的安全管理闭口流程。

4.对4000t压机基础验收，还应提供哪些合格证明文件和详细记录?

5.影响4000t压机安装精度的因素有哪些?

参考解析：

1.不符合规定要求。因为A公司应该配备至少3名以上安全专职管理人员。B公司至少配置1名专职安全管理人员。

2.不符合规定要求。

因为深基坑支护属于危险性较大的施工作业，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，其专项安全技术方案先经分包B公司内部审核后由B公司技术负责人签字后报总包A公司技术部门审批，由总包A公司组织专家论证会后，报A公司企业技术负责人签字后报监理单位，最后由监理单位总监理工程师签字批准。

3.总包、分包之间的闭口管理流程如下：总承包方负责安全总体策划——制定全场性安全管理制度——分包方在合同中承诺执行——明确分包方的安全管理职责——分包方依据工程特点制定相应的安全措施——分包方报送总包方审核批准后执行。

4.对4000t压机基础验收，还应提供下列证明文件和详细记录：设备基础质量合格证明文件，混凝土配合比证明文件，混凝土养护记录，混凝土强度自检记录，混凝土预压强度试验记录及预压沉降记录。

5.影响4000t压机安装精度的因素除设备制造质量外，还有压机的基础施工质量;垫铁、地脚螺栓的安装质量;压机测量基准的选择;压机各部件的装配精度，包括各运动部件之间相对运动精度、配合表面之间的配合精度和接触质量;测量器具的选择;安装环境;操作人员的技术等。

33背景资料

某厂计划拟建一条长途高压输电线路及配电站，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的电力建设企业实施总承包，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。其中针对专业工程施工而编制的施工方案，符合正确性、针对性、操作性、适用性和全面性要求，具体包括工程概况、编制依据、施工程序、施工方法(含技术要求和质量标准)、进度计划、资源配置计划、安全技术措施、质量管理措施、施工平面布置等内容。在工程开工前，针对本工程的施工特点，进行了全员质量培训、测工培训、质检员培训，依据工程进度进行特殊工种人员适应性培训，使教育培训覆盖率达到100%。

施工过程中遇到了三方面的问题：一是输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线山地公路旁，施工布点要设置器材临时堆放保管场所，作业人员的临时生活设施，以及山地放炮作业等;二是变压器器身运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及一座桥梁，根据该桥梁的设计承载能力，存在超载的情况，但别无他途;三是变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。

问题

1.施工方法是施工方案的核心，其编制要点是什么?

2.施工组织总设计由谁编制?施工组织总设计中应包含哪些内容?

3.问题(1)中，施工单位应与哪些组织进行协调?简述理由。

4.变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容?

5.为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调?

参考解析：

1.施工方法是施工方案的核心，其编制要点是：优先选择企业成熟的工法或工艺。施工方法应明确工序操作要点、机具选择、检查方法和要求，明确有针对性的技术要求和质量标准。

2.施工组织总设计编制机构：总承包单位。

施工组织总设计中应包含的内容有：工程概况、施工准备工作、施工部署及主要施工对象的施工方案、施工总进度计划、全场性施工总平面图、主要原材料、半成品、预制构件和施工机具的需要量计划。

3.问题(1)中，施工单位应协调的组织和理由有：

①线路沿途的稻田、山林使用者及所辖政府进行协调，明确征地和损害赔偿的有关事宜;

②居民及所辖政府协调，求得他们对临时器材存放点和作业人员生活点支持;

③所在地公安和安全管理部门协调，征得同意后按计划实施放炮炸石需要。

4.变压器器身运输会使桥梁超载，应协调的部门是：市郊公路支线的管理部门。

协调的内容有：取得桥梁承载能力的确认资料;组织检查桥梁实际完好状况;在排除重新建桥的必要性后，提出桥梁加固方案，并取得双方的确认;明确变压器器身通过桥梁的具体日期;变压器器身通过后桥梁若受损，考虑补偿事宜。

5.为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应与制造厂协调：

①经济方面主要是现场制造发生的费用是否包括在设备采购合同规定的价款中，如果包括，则该项费用应通过协商由制造厂支付，否则向业主索取(如工程承包合同中未作规定);

②技术方面主要是明确现场制造部分的制造技术标准及其试验标准。切记不可盲目地用施工技术标准替代制造技术标准。

第33题 笔记记录我的笔记(0) | 精选笔记(0)选择笔记标签：试题内容(0)答案解析(0)

度：12345点击查看试题笔记(0)34背景资料

某施工企业总承包一大型机电工程建设项目，内容包括设备及材料采购及全厂机电设备安装工程。项目部编制了监造大纲，监造内容包括：审查制造单位质量保证体系;施工技术文件和质量验收文件;质量检查验收报告;审查制造单位施工组织设计和进度计划及包装发运措施，并根据施工阶段不同编制了各类型施工组织设计。

施工中发生下列事件：

事件1，在70t桥式起重机技术交底时，技术人员仅向施工人员进行了吊装方案和技术质量要求的交底。

事件2，一台大型设备加吊索具重80t，吊装方案采用两台站位最佳时分别可吊45t的吊车抬吊。方案遭起重班长质疑。

事件3，由于施工单位无锅炉安装施工资质，锅炉制造厂主动要求承担安装，建设单位也因没有施工资质予以拒绝。

问题

1.请补充设备监造内容的缺失。

2.施工组织设计可分为哪几种类型?

3.事件1中技术交底存在哪些缺陷?

4.通过计算，确认起重班长对吊装方案的质疑是否成立。

5.事件3中，建设单位拒绝的理由是否成立?为什么?

参考解析：

1.设备监造内容还缺：审查原材料、外购件质量证明书和复验件;审查设备制造过程中的特种作业文件;审查特种作业人员的资格证;现场见证(外观质量、规格尺寸、制造加工工艺等);停工待检点见证。

2.施工组织设计的编制对于不同规模，不同时间段有着不同的要求，共分为三类：

(1)施工组织设计纲要。它是根据招标文件编制，即技术标中的施工组织设计。

(2)施工组织总设计。它是中标后以若干个单位工程组成的群体工程为主要对象编制，对统筹整体工程起主导作用。

(3)专项施工组织设计。它是以复杂或特殊作业工程为主要对象进行编制，对专项工程的施工起指导和制约的作用。

3.技术交底不仅仅是施工技术交底，又包括吊装方式，施工方法和技术质量要求，而且还应包括安全技术交底，包括安全措施，案例风险评估、应急措施等。

4.这是一道起重知识计算题，只有通过计算，才可知是否安全，从而就知道起重班

长质疑是否成立。

用公式Qj=K1×K2Q计算

其中Qi——计算载荷;

K1——动载荷系数取值1.1;

K2——不均衡载荷系数取值1.1～1.25，我们以最小值1.1计取;

Q——吊装载荷(设备重量加吊索具重量)。

Qj=1.1×1.1×80=97.68t

两台吊车各承担：97.68/2=48.84t

∵48.84t>45t

∴此吊装方案不安全，故起重班长的质疑是正确的。

5.事件3中建设单位拒绝的理由不成立。理由是凡是有锅炉制造资质的企业均可同

时具有安装、维修、改造的资质。

35背景资料

某高层建筑地上38层，地下3层。地下3层为停车库及变电所、水泵房、冷水机房和锅炉房等动力中心。地上1～5层(包括裙房在内)为商业用房，6～20层为办公用房，22层～37层为酒店宾馆。机电工程有给水排水、通风与空调、建筑电气、建筑智能、电梯和消防等分部、分项工程。在建筑的21层和38层设置了设备层，设备层中安装有配电柜、风机和热泵等大型设备。

业主招标文件说明，商业用房和办公用房为粗装修毛坯房，酒店宾馆要精装修，并要求商业用房首先投入使用，以期及时回收投资。该工程由某具有房屋建筑特级资质和机电安装一级资质的建筑安装公司中标总承包承建，合同约定：所有设备、材料经业主指定品牌后，由建筑安装公司进行订货采购。

宾馆在精装修中，商业用房和办公用房的用户认为该建筑安装公司的施工安装质量可靠，信誉良好、报价合理，主动邀请建筑安装公司承包商业用房和办公用房的精装修及机电工程的施工。

问题

1.建筑安装公司编制机电工程进度计划时，哪些分部、分项工程应优先完成?

2.依据总承包合同约定，建筑安装公司还应制订哪些计划?

3.建筑安装公司承接商业用房和办公用房的精装修及机电工程，是否要重新编制机电工程的进度计划?

4.影响机电工程的施工进度因素有哪些?

参考解析：

1.据招标文件，建筑安装公司编制机电工程进度计划时，变电所、水泵房、冷水机房和锅炉房等动力中心及设备层中的配电柜、风机和热泵等分部分项工程应优先完成，并具备使用条件。

2.因为是设备、材料由总承包方采购供应。建筑安装公司还要编制物资供应计划和资金需用量计划，以保持物资供应符合进度需要。

3.建筑安装公司承接商业用房和办公用房的精装修及机电工程，不需要重新编制机电工程的进度计划，因为整个建筑的机电工程是一个整体，只需要对机电工程的安装进度计划进行补充调整，补充调整的原则是遵守总承包合同的约定和承诺。

4.影响机电工程项目施工进度的因素有：施工过程中需要的设备、材料不能按期运抵施工现场，或是运抵施工现场后发现其质量不符合有关标准的要求。建设单位没及时给足工程预付款，拖欠工程进度款，影响承包单位流动资金周转。设计变更或者是业主提出了新的要求。项目部在现场的组织、协调与控制能力的影响。