2015年注册消防工程师考试题库【六】

601】 人员密集的公共场所的室外疏散小巷的净宽度不应小于__________ m。【D】

A、4

B、3

C、2

D、5

602】利用天然水源作系统的供水水源，应检查水质是否符合设计要求，并应检查__________时确保消防用水的技术措施。【A】

A、枯水期最低水位

B、枯水期最高水位

C、丰水期最低水位

D、丰水期最高水位

603】自动喷水灭火系统利用露天水池或天然作水源时，需在水源进入消防水泵前的吸水口处设__________ 。【A】

A、自动除渣的固液分离装置

B、格栅除渣装置

C、莲蓬头

D、过滤器

604】供消防车取水的消防水池和天然水源，水深应保证消防车的吸水高度不超过__________。【C】

A、4m

B、8m

C、6m

D、10m

605】每个室外消火栓的用水量按__________ 核算。【B】

A、10L/s

B、10~15L/s

C、15L/s

D、25L/s

606】室外消火栓的设置位置距路边不应超过__________。【A】

A、2m

B、4m

C、5m

D、8m

607】做室内消火栓射水试验时，在测试处观测水量水压变化情况，栓口出水压力不应大于__________【C】MPa，水枪的充实水柱和流量应符合设计要求。

A、0.05MPa

B、0.10Mpa

C、0.5Mpa

D、0.7MPa

608】消防水箱的设置高度应保证__________ 处消火栓的静水压力或喷头的最低工作压力。【B】

A、最低点

B、最不利点

C、最远点

D、最高点

609】切断正常供电电源，检查火灾应急照明和疏散指示标志是否在 内自动转换进入点亮状态。【A】

A、5s

B、15s

C、30s

D、50s

610】手动火灾报警按钮被触发时，应向火灾报警控制器输出火警信号，同时启动按钮的报警确认灯，并能__________ 复位。【A】

A、手动

B、自动

C、自动和手动

611】消防联动控制设备能以手动或自动两种方式完成相应的联动控制功能，能指示手动或自动操作方式的工作状态。在自动方式操作过程中，__________ 优先。【B】

A、自动操作

B、手动插入操作

C、逻辑控制

D、任何操作均不

612】触发首层的消防电梯迫降按钮，检查消防电梯能否下降至首层，并发出反馈信号，此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯，只能在__________ 内控制。【B】

A、首层前室

B、轿厢

C、消防控制室

D、值班室

613】模拟火灾报警，检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯回落首层，并接收反馈信号，测从首层到顶层的运行时间是否超过__________ 。【B】

A、30s

B、60s

C、120s

D、160s

614】防火门应为向疏散方向开启的__________ 门。【A】

A、平开

B、侧拉

C、双开

D、卷帘

615】在自动控制方式下，模拟火灾报警，相应区域的__________ 应停止。【A】

A、空调送风

B、排烟风机

C、加压送风机

D、防排烟

616】消火栓的设置位置距距房屋外墙不宜小于__________ 。【B】

A、2m，

B、5m

C、4m

D、8m

617】火灾自动报警系统主电源应有明显标志，主电源应直接与消防电源连接，__________使用电源插头。【B】

A、不应

B、严禁

C、应

D、必须

618】常闭式防火门不应处于开启状态，__________ 将安全出口的防火门上锁、遮挡。【B】

A、不应

B、严禁

C、应

D、必须

619】灯具与供电线路之间__________ 使用插头连接，必须在预埋盒或接线盒内连接。【A】

A、不得

B、宜

C、可以

D、必须

620】切断正常供电电源，检查火灾应急照明和疏散指示标志是否在__________s内自动转换进入点亮状态。【A】

A、5

B、10

C、20

D、30

621】使用__________ 检查两个疏散照明灯之间地面中心的照度、灯光疏散指示标志前通道中心处地面的照度是否满足设计要求。【A】

A、照度计

B、光度计

C、目测法

D、亮度计

622】设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，不应为__________ 解除出入口控制系统的形式。【D】

A、自动

B、现场手动

C、消防控制室手动

D、延迟

623】现场抽查验收使用专用检测仪器、仪表、量具等对涉及的距离、宽度、面积__________等指标进行现场测量，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。【D】

A、产品性能

B、产品质量

C、生产厂商

D、厚度

624】室内消火栓外观检查时，其四周的装修材料颜色与箱门的颜色应__________ 。【C】

A、相近

B、一致

C、有明显区别

D、为红色

625】室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘等__________ 。【B】

A、应选择同一生产厂家的产品

B、规格型号应统一

B、应选择同一品牌的产品

D、应选择同一销售商的产品

626】__________ 可用于室内消防给水系统。【D】

A、聚乙烯类管道

B、聚氯乙烯类管道

C、铝塑复合管

D、钢管

627】对于临时高压给水系统，当系统处于自动状态时，触发启泵按钮__________ 。【A】

A、消火栓泵应直接启动

B、消火栓泵不应直接启动

C、消火栓泵应由消防控制室启动

D、消火栓泵应延时启动

628】易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方，并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的__________ 侧。【B】

A、下风

B、上风

C、侧风

D、正风

629】一、二级单层、多层民用建筑之间的防火间距，不应小于__________ 【A】米。

A、6

B、 7

C、8

D、9

630】四级耐火等级的单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于 __________米。【D】

A、7

B、 8

C、10

D、12

631】高层民用建筑之间的防火间距不应小于__________米。【C】

A、9

B、 11

C、13

D、14

632】高层民用建筑与一、二级耐火等级多层民用建筑之间的防火间距不应小于 __________米。【A】

A、9

B、 11

C、13

D、14

633】高层建筑与相邻高层建筑裙房的防火间距不应小于__________ 【A】米。

A、9

B、 11

C、13

D、14

634】高层建筑的裙房与其他一、二级多层民用建筑之间的防火间距不应小于__________ 米。【A】

A、6

B、 7

C、9

D、11

635】一类高层民用建筑与耐火等级一、二级丙类厂【库】房的防火间距不应小于__________ 米。【C】

A、15

B、13

C、20

D、25

636】耐火等级一、二级丁、戊类厂【库】房与一类高层建筑裙房的防火间距不应小于__________【B】米。

A、9

B、10

C、15

D、20

637】甲类厂房之间的防火间距不应小于__________【C】米。

A、16

B、14

C、12

D、10

638】高层厂房之间的防火间距不应小于__________【C】米。

A、9

B、 10

C、13

D、15

639】甲类仓库之间的防火间距不应小于__________【C】米。

A、13

B、15

C、20

D、25

640】甲类厂房距明火及散发火花地点不应小于__________【C】米。

A、20

B、25

C、30

D、50

641】甲类厂房与一般民用建筑之间的防火间距不应小于__________【B】m。

A、20

B、25

C、30

D、50

642】甲类仓库与重要的公共建筑之间的防火间距不应小于__________【D】m。

A、20

B、25

C、30

D、50

643】城镇街区内的道路应考虑消防车的通行，其道路中心线间距不宜超过__________【C】m。

A、60

B、150

C、160

D、220

644】消防车道的宽度不应小于__________【B】m。

A、3.5

B、4

C、6

D、7

645】供大型消防车使用的回车场面积不应小于__________【A】。

A、18m×18m

B、12m×12m

C、15m×15m

D、10m×10m

646】幼儿园、托儿所的儿童用房及儿童游乐厅采用三级耐火等级时，建筑不应超过__________【C】层；采用四级耐火等级时，建筑不应超过__________【C 】层。

A、一 、二

B、二 、二

C、二、一

D、三、一

647】消防车道穿过建筑物的门洞时，其净高和净宽不应小于__________【B】m。

A、3.5

B、4

C、5

D、6

648】厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于__________【C】m，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。

A、1

B、3

C、5

D、10

649】某网吧欲设置在一类高层商住楼的地下一层，其一个厅的面积不应大于__________【 D 】m2。

A、1000

B、200

C、500

D、400

650】可以布置在地下二层的设备用房有：__________【C】

A、用丙类液体作燃料的高压燃油锅炉

B、用乙类液体作燃料的常压燃油锅炉

C、用丙类液体作燃料的负压燃油锅炉

D、油浸电力变压器的变压器室

651】采用相对密度【与空气密度的比值】大于等于__________【C】的可燃气体作燃料的锅炉，不得布置在地下室或半地下室。

A、0.65

B、0.70

C、0.75

D、0.80

652】当常【负】压燃气锅炉距安全出口的距离大于__________【B】米时，可设置在屋顶上：

A、5

B、6

C、8

D、10

653】设置在民用建筑内的锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041的有关规定。油浸电力变压器的总容量不应大于__________【B】kVA，单台容量不应大于__________【B】kVA。

A、1120，560

B、1260，630

C、1300，650

D、1360，680

654】设置在民用建筑内的柴油发电机房内应设置储油间时，其总储量不应超过__________【B】的需要量：

A、4.0h

B、8.0h

C、16.0h

D、24.0h

655】歌舞娱乐游艺放映场所当设置在地下一层时，地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于__________【D】。

A、4m

B、6m

C、8m

D、10m

656】设置在四层的歌舞娱乐游艺放映场所内建筑面积小于等于__________【A】的房间，可设置一个疏散门。

A、50 m2

B、60 m2

C、65 m2

D、75 m2

657】老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内。当必须设置在其它民用建筑内时__________【B】

A、可不设置独立的安全出口

B、宜设置独立的安全出口

C、应设置独立的安全出口

D、应设置直通楼梯的出口

658】经营、存放和使用甲、乙类物品的商店、作坊和储藏间，__________【D】设置在民用建筑内。

A、总量小于1t可以

B、不宜

C、不应

D、严禁

659】除【A】__________外，下述用房满足一定条件时可布置在民用建筑内时。

A、燃煤锅炉

B、燃气锅炉

C、燃油锅炉【闪点为65℃】

D、油浸变压器

660】满足一定条件的燃油锅炉房、油浸电力变压器室设置在民用建筑内时，外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 【A】__________ m的不燃烧体防火挑檐。

A、1米

B、1.5米

C、2米

D、1.2米

661】设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机，储油间的油箱应密闭 __________【D】 。

A、可不设直通室外的通气管

B、且应设通向室外的通气管

C、且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器【使用闪点大于55℃的柴油时可不设】的呼吸阀

D、且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀

662】设置在建筑物内的锅炉，其进入建筑物内的燃料供给管道应在进入建筑物前设置__________ 【C】 。

A、自动切断阀

B、手动切断阀

C、自动和手动切断阀

D、无强制性规定

663】歌舞娱乐游艺放映场所当必须设置在建筑地下或半地下室时，除面积满足一定条件外，其经常停留人数不超过【B】__________ 时可设置一个疏散门。

A、10人

B、15人

C、20人

D、30人

664】歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于__________【B】 m2的房间可以设置一个疏散门。

A、30

B、50

C、60

D、100

665】自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过__________【A】m。

A．30

B．35

C．40

D．60

666】散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等，宜布置在明火或散发火花地点的常年主导风向的下风或【C】__________向。

A、下风

B、上风

C、侧风

D、正风

667】同一企业内，若有不同火灾危险的生产建筑，则应尽量将火灾危险性相同的或相近的建筑__________【C】布置。

A、分散

B、分组团

C、集中

D、独立

668】消防电梯前室的门应采用__________【B】

A、甲级防火门

B、乙级防火门

C、丙级防火门

D、双向弹簧门

669】高层居住建筑消防电梯前室的使用面积不应小于__________ 【A】m2

A、4.50

B、6.00

C、7.50

D、10.00

670】消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房应采用耐火极限不低于【B】 h的不燃烧体隔墙隔开，隔墙上的门应采用__________。

A、0.50、乙级防火门

B、2.00、甲级防火门

C、1.00、乙级防火门

D、3.00、甲级防火门

671】建筑高度大于【B】 __________m且设置电梯的高层厂房，每个防火分区内宜设置一部消防电梯。

A、24

B、32

C、50

D、100

672】消防电梯的排水井的容量不应小于【D】__________ m3，排水泵的排水量不应小于__________【 】L/S。

A、1.00、5

B、2.00、5

C、1.00、10

D、2.00、10

673】消防电梯的载重量不应小于__________【C】 kg。

A、500

B、700

C、800

D、1000

674】消防电梯的行驶速度，应按从首层到顶层的运行时间不超过__________ s计算确定。【D】

A、30

B、45

C、50

D、60

675】消防车道上空有障碍物时，其净高不应小于__________。【B】

A、3.5 m

B、4 m

C、4.5 m

D、5 m

676】高层民用建筑与其裙房之间设有防火墙或防火分隔设施并设有自动喷水灭火系统时，裙房的防火分区允许最大建筑面积可达__________。【D】

A、1000 m2

B、2500 m2

C、4000 m2

D、5000 m2

677】厂房的地下室、半地下室的安全出口的数目不应少于两个，但使用面积不超过__________，且人数不超过15人时可设一个。【D】

A．200 m2

B．150 m2

C．100 m2

D．50 m2

678】高层民用建筑防烟分区的面积不宜大于__________平方米。【A】

A．500

B．1000

C．1500

D．2000

679】建筑高度超过100m的高层民用建筑，其电缆中、管道中应在每层楼板处用__________作防火分隔。【C】

A、非燃材料

B、难燃材料

C、相当楼板耐火等级的非燃材料

D、相当楼板耐火等级的难燃材料

680】高层民用建筑安全出口应分散布置，两个安全出口之间的距离不应小于__________ m。【C】

A．2

B．4

C．5

D．10

681】建筑物的耐火等级是由组成建筑物的建筑构件的__________决定的。【D】

A．燃烧性能

B．耐火等级

C．支座条件

D．燃烧性能和耐火极限

682】一般情况下，未设置自动灭火系统的丙类二级耐火等级的多层厂房防火分区最大允许占地面积为__________平方米。【A】

A．4000

B．4500

C．6000

D．5000

683】层数__________的居住建筑【包括首层设置商业报务网点的住宅】和建筑高度超过24米的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。【D】

A．大于等于7层

B．大于等于8层

C．大于等于9层

D．大于等于10层

684】两座高层民用建筑相邻较高一面外墙为防火墙时，其防火间距__________。【D】

A．不宜小于4米

B．不宜小于3.5米

C．不宜小于2米

D．可不限

685】高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道，通道之间的距离不宜超过__________米。【C】

A．150

B．220

C．80

D．160

686】高层民用建筑周围所设环形消防车道的宽度不应小于__________ 【A】m。

A．4

B．5

C．6

D．8

687】按安全度的高低顺序排序，下列各项中安全度最低的是__________。【C】

A．楼梯间

B．合用前室

C．疏散走道

D．避难层

688】高层住宅疏散楼梯最小净宽为__________米。【B】

A．1.0

B．1.1

C．1.2

D．1.3

689】剧院、礼堂的观众厅安全出口的数目应以计算确定，且不应少于__________个。【A】

A．2

B．3

C．4

D．5

690】新建商场的耐火等级一般不应低于__________级。【B】

A．一

B．二

C．三

D．四

691】一级加油站油罐总容积为__________ m3。【A】

A、120＜V≤180

B、60＜V≤120

C、V≤60

D、180＜V，V≤30

692】二级加油站油罐总容积为__________ m3。【B】

A、120＜V≤180

B、60＜V≤120

C、V≤60

D、V≤ 30

693】三级加油站油罐总容积为__________ m3。【C】

A、120＜V≤180

B、60＜V≤120，

C、V≤60

D、V≤30

694】柴油罐容积__________计入油罐总容积。【C】

A、全部

B、80％

C、折半

D、30％

695】加油和压缩天然气加气合建站中压缩天然气储气设施总容积不得超过__________ m3。【B】

A、10

B、12

C、15

D、20

696】加油加气合建站的油罐、加油机和通气管管口与重要公共建筑物防火间距不应小于__________ m。【D】

A、25

B、30

C、40

D、50

697】汽油罐及其通气管管口，设有卸油油气回收系统，与站外建、构筑物的防火距离可减少__________％。【B】

A、10

B、20

C、30

D、50

698】柴油罐及其通气管管口和加油机，与站外建、构筑物的防火距离可减少__________％。【C】

A、10

B、20

C、30

D、50

699】加油站、加油加气合建站油罐、加油机与站外小于或等于1000KVA箱式变压器、杆装变压器的防火间距可减少__________％。【B】

A、10

B、20

C、30

D、50

700】液化石油气加气站、加油加气合建站的液化石油气罐与重要公共建筑物的防火间距不小于__________ m。【C】

A、50

B、80

C、100

D、120