2015年注册消防工程师考试题库【七】

701）加油站的汽油罐和柴油罐应_______。【A】

A、埋地设置

B、设在室内

C、设在地下室

D、露天设置

702）加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于25m以及小于或等于规定的防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于_______ m的非燃烧实体围墙。【C】

A、1.5

B、2.0

C、2.2

D、2.5

703）加油站油罐通气管管口应安装_______。【D】

A、截断阀

B、净化装置

C、回收装置

D、阻火器

704）加气站、加油加气合建站设置的可燃气体检测报警系统高限设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度值的_______％ 。【B】

A、20

B、25

C、30

D、35

705）架空电力线路与三级加油站的埋地油罐、通气管管口、加油机的防火间距为_______。【D】

A、1.5倍杆高

B、1倍杆高

C、0.5倍杆高

D、不应跨越加油站，且不应小于5m

706）单罐容量为50m3，总容量为150m3的加油站为_______加油站。 【A】

A．一级

B．二级

C．三级

D．四级

707）闪点低于或等于_______摄氏度的油品称为易燃油品。【B】

A、28

B、45

C、60

D、90

708）以下总容量为_______ m3为五级石油库。【A】

A、TV＜1000

B、1000≤TV＜10000

C、10000≤TV＜30000

D、30000≤TV＜100000

709）以下总容量为_______ m3为四级石油库。【B】

A、TV＜1000

B、1000≤TV＜10000

C、10000≤TV＜30000

D、30000≤TV＜100000

710）以下总容量为_______ m3为三级石油库。【C】

A、TV＜1000

B、1000≤TV＜10000

C、10000≤TV＜30000

D、30000≤TV＜100000

711）石油库可划分为_______级。【D】

A、二

B、三

C、四

D、五

712）一级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于_______。【C】

A、3.5m

B、4.0m

C、6.0m

D、7.0m

713）二、三、四、五级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于_______ m。【B】

A、3.5

B、4.0

C、6.0

D、7.0

714）石油库通向公路的车辆出入口（公路装卸区的单独出入口除外），一、二、三级石油库不宜少于_______处。【B】

A、1

B、2

C、3

D、4

715）石油库应设高度不低于_______ m的非燃烧材料的实体围墙。【C】

A、1.5

B、2.0

C、2.5

D、3.0

716）企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度不宜低于_______ 【B】m。

A、1.5

B、1.8

C、2.0

D、2.2

717）同一个油罐组内油罐总容量，固定顶油罐组及固定顶油罐和浮顶、内浮顶油罐的混合罐组不应大于_______ m3。【B】

A、10000

B、12000

C、20000

D、60000

718）同一个油罐组内，浮顶、内浮顶油罐不应大于_______ m3。【D】

A、100000

B、120000

C、200000

D、600000

719）同一油罐组内的油罐数量，当单罐容量等于或大于1000m3时，不应多于_______座。【C】

A、8

B、10

C、12

D、14

720）同一油罐组内的油罐数量，单罐容量小于1000m3的油罐组和储存丙B类油品的油罐组内油罐数量_______。【D】

A、8

B、10

C、12

D、不限

721）地上油罐组内，当单罐容量小于1000m3储存丙B类油品的油罐不应超过_______排。【C】

A、2

B、3

C、4

D、5

722】省级人民政府公安机关消防机构应当在收到申请材料之日起三十日内会同同级 行政主管部门召开专家评审会，对建设单位提交的消防技术方案进行评审。【C】

A、规划

B、国土资源管理

C、住房和城乡建设

D、安全生产监督

723）地上油罐组内，立式油罐排与排之间的防火间距不应小于_______。【D】

A、2m

B、3m

C、4m

D、5m

724）地上油罐组内，卧式油罐排与排之间的防火间距不应小于_______。【B】

A、2m

B、3m

C、4m

D、5m

725）当石油库采用低压消防给水系统时，应保证每个消火栓出口处在达到设计消防流量时，给水压力不应小于_______ MPa。【B】

A、0.1

B、0.15

C、0.2

D、0.25

726）一、二、三石油库的罐区应设置_______灭火设施。【A】

A、泡沫

B、水喷雾

C、气体

D、雨淋

727） 石油库固定内固定式消防冷却水系统所设置的消火栓的间距不应大于_______ m。【B】

A、30

B、60

C、120

D、150

728）供消防车取水的消防水池应设置取水口（井），且吸水高度不超过_______ m。（C）

A、 4

B、 5

C、 6

D、7

729）室外消防给水采用低压给水系统，当生活、生产和消防用水量达到最大时， 室外消火栓栓口处的水压力不应小于_______ 【C】Mpa（从室外设计地面算起）。

A、0.05

B、 0.07

C、 0.1

D、0.15

730）按《建筑设计防火规范》的规定，当市政给水管道为枝状或只有1条进水管，且室内外消防用水量之和大于_______ L/s，应设消防水池。【B】

A、15

B、 25

C、35

D、45

731）供消防车取水的消防水池共保护半径不应大于_______ m。【A】

A、150

B、 180

C、200

D、250

732）《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定，但不应小于_______ mm。【C】

A、80

B、90

C、100

D、150

733）《高层民用建筑设计防火规范》规定一类公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于_______ m3。【D】

A、6

B、9

C、12

D、18

734）高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于_______ Mpa时，应设减压设施。【B】

A、0.3

B、0.5

C、0.6

D、0.8

735）喷头流量系数分类，流量系数K=_______ 的洒水喷头称为标准喷头。【B】

A、55

B、80

C、115

D、155

736）生火灾时，湿式喷水灭火系统中的由_______探测火灾。【C】

A．火灾探测器

B．水流指示器

C．闭式喷头

D．压力开关

737）预作用喷水灭火系统由_______组成。【C】

A、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

B、开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

C、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施

D、闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施

738）发生火灾时，雨淋系统中的雨淋阀由_______发出信号开启。【D】

A、闭式喷头

B、开式喷头

C、水流指示器

D、火灾报警控制器

739）干式喷水灭火系统由_______组成。【A】

A、闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备

B、开式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备

C、闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

D、开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

740）湿式喷水灭火系统由_______组成。【A】

A、闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施

B、开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施

C、闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施

D、开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施

741）民用建筑自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为_______。【A】

A、轻危险级、中危险级、严重危险级

B、一级、二级、三级

C、次危险级、中危险级、严重危险级

D、一级、二级、三级、四级

742）湿式自动喷水灭火系统适用场所的环境温度范围为_______【A】℃。

A、4-70

B、0-68

C、大于70

D、小于4

743）自动喷水灭火系统最不利点喷头最低工作压力不应小于_______ 【C】MPa，管网内的工作压力不应大于1.2MPa。

A、0.1

B、1.0

C、0.05

D、1.2

744）采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过_______个。【C】

A、1000

B、1200

C、800

D、600

745）自动喷水灭火系统玻璃球洒水喷头公称动作温度68℃时，工作液色标为_______ 色。【B】

A、橙

B、红

C、黄

D、绿

746】装有自动喷水灭火系统的建筑物，净空高度大于_______ cm的闷顶和技术夹层有可燃物时，应设置喷头。【C】

A、50

B、70

C、80

D、60

747】超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部，应设_______喷水灭火系统。【B】

A、水喷雾

B、雨淋

C、水幕

D、干式

748】闭式自动喷水灭火系统的喷头，其公称动作温度宜高于环境最高温度_______ 度。【C】

A、50

B、45

C、40

D、30

749】湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为_______ 。【A】

A、自动启动

B、消防控制室远程启动

C、水泵房手动启动

D、任选

750】采用固定式低倍数泡沫灭火系统的储罐区，应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓，泡沫消火栓的间距不应大于_______ 【D】m，且设置数量不宜小于4 个。

A．10

B．100

C．50

D．60

751】液下喷射泡沫灭火系统，适用于_______ 。【A】

A．非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐

B．外浮顶储罐

C．内浮顶储罐

D．水溶性甲、乙、丙类液体储罐

752】扑救水溶性可燃液体火灾，必须选用_______ 。【D】

A．蛋白泡沫液

B．氟蛋白泡沫液

C．水成膜泡沫液

D．抗溶性泡沫液

753】带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室，当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时，其前室或合用前室应设置_______。【B】

A、局部机械排烟设施

B、局部正压送风系统

C、向疏散方向开启的甲级防火门

D、向疏散方向开启的丙级防火门

754】_______ 应设置独立的机械加压送风防烟设施。【D】

A、高层建筑的地下水泵房

B、消防电梯井

C、消防控制室

D、封闭避难层（间）

755】设置机械加压送风的楼梯间宜_______ 设一个加压送风口，前室的加压送风口应设每层一个。【B】

A、每隔四至五层

B、每隔二至三层

C、每隔六至七层

D、每层

756】除规范另有规定外，防火阀安装在通风空调系统管道上，动作温度宜为_______。【B】

A、280℃

B、70℃

C、72℃

D、220℃

757】排烟防火阀安装在排烟系统的管道上，动作温度为_______ 。【C】

A、72℃

B、70℃

C、280℃

D、220℃

758】通风管道必须穿过防火墙时，其穿过防火墙两侧各_______m范围内风管及其绝热材料应采用不燃材料。【D】

A．0.8

B．1.0

C．1.5

D．2.0

759】自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过_______【A】m。

A．30

B．35

C．40

D．60

760】《建筑设计防火规范》适用于下列_______居住建筑 【B】

A. 建筑高度小于等于24m的居住建筑【包括设置商业服务网点的居住建筑】。

B. 9层及9层以下的居住建筑【包括设置商业服务网点的居住建筑】。

C. 7层及7层以下的居住建筑【包括设置商业服务网点的居住建筑】。

761】《建筑设计防火规范》规定建筑高度的计算：当为坡屋面时，应为建筑物室外设计地面到其 的高度。_______ 【A】

A. 檐口

B. 坡尖

C. 1/2坡尖

762】《建筑设计防火规范》规定建筑高度的计算：当为平屋面时，应为建筑物室外设计地面到其 的高度。_______ 【A】

A. 屋面面层。

B. 女儿墙

C. 1/2女儿墙

763】 生产的火灾危险性乙类的物质性质中包括 ：【B】

A. 闪点大于等于60℃的液体.

B. 闪点大于等于60℃的液体雾滴.

C. 爆炸下限小于10% 的气体.

764】同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。下列_______ ，可按火灾危险性较小的部分确定. 【B】

A. 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于等于5%。

B. 丁、戊类厂房内的油漆工段占本层或本防火分区面积的比例小于10%.

C. 丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统，且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于30%.

765】 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素，下列 储存物品为甲类火灾危险性。【A】

A. 与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧

B. 闪点小于等于28℃的液体。

C. 爆炸下限小于等于10%的气体.

766】 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时，该仓库或防火分区的火灾危险性应如何确定。 【A】

A. 按其中火灾危险性最大的类别确定.

B.按其中火灾危险性最大占1/2物品时的类别确定.

C. 按其中火灾危险性最大占1/3物品时的类别确定.

767】丁、戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身重量_______ 的仓库，其火灾危险性应按丙类确定。 【C】

A.1/2

B.1/3

C.1/4

768】 一级耐火等级的厂房（仓库），其构件的燃烧性能和耐火极限应满足 的要求。【D】

A. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体2.5小时

B. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体2.5小时。电梯井的墙不燃烧体2.小时

C. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体2.5小时。楼梯间不燃烧体2小时

D. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体2小时

769】 二级耐火等级的厂房（仓库），其构件的燃烧性能和耐火极限应满足_______的要求。【C】

A. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体2.5小时。梁不燃烧体2.0小时

B. 楼板不燃烧体1.5小时。承重墙不燃烧体2.5小时。柱不燃烧体2.5小时

C. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体2.5小时。楼梯间不燃烧体2小时

D. 楼板不燃烧体1.5小时。楼梯间不燃烧体2小时。梁不燃烧体2.0小时.

770】甲、乙类厂房的_______ ，其耐火极限应按《建筑设计防火规范》表3.2.1 的规定提高1.00h。【C】

A. 承重墙.

B. 柱.

C. 防火墙.

D. 梁.

771】 一、二级耐火等级的单层厂房（仓库），其_______的耐火极限可按《建筑设计防火规范》表3.2.1 的规定降低0.50h。 【B】

A. 承重墙

B. 柱

C. 防火墙

D. 梁

772】 下列 二级耐火等级建筑，其梁、柱可采用无防火保护的金属结构，其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位，应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施：

【D】

A. 设置自动灭火系统的单层乙类厂房。

B.设置自动灭火系统的多层丙类厂房。

C. 丙、丁类厂房.

D.丁、戊类仓库

773】 除甲、乙类仓库和高层仓库外，当一、二级耐火等级建筑非承重外墙采用不燃烧体时，其耐火极限不应低于_______ h； 当采用难燃烧体时，不应低于_______ h：_______ 【B】

A.0.25 0.75

B.0.25 0.50

C.0.5 0.75

D.0.75 1.0

774】 一、二级耐火等级的4 层及4 层以下的丁、戊类地上厂房（仓库），当非承重外墙采用不燃烧体时，其耐火极限不限；当非承重外墙采用难燃烧体的轻质复合墙体时，其表面材料应为不燃材料、内填充材料的燃烧性能不应低于_______。【C】

A. A级

B.B1级

C.B2级

D.B3级

775】二级耐火等级厂房（仓库）中的房间隔墙，当采用难燃烧体时，其耐火极限应是_______ 。【C】

A. 0.25h.

B. 0.50h.

C. 0.75h

D. 1.00h .

776】二级耐火等级的多层厂房的楼板，当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时，其耐火极限不应低于_______ 。【C】

A. 0.25h.

B. 0.50h.

C. 0.75h

D. 1.00h .

777】二级耐火等级的多层仓库的楼板，当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时，其耐火极限不应低于_______ 。【C】

A. 0.25h.

B. 0.50h.

C. 0.75h

D. 1.00h .

778】一级耐火等级厂房（仓库）的上人平屋顶，其屋面板的耐火极限不应低于_______ h。【A】

A.1.5

B. 1.25

C. 0.75

D. 1.0

779】二级耐火等级厂房（仓库）的上人平屋顶，其屋面板的耐火极限分别不应低于_______ h。【A】

A. 1.0

B.1.50

C.1.25

D.0.75

780】一级耐火等级的单层、多层厂房（仓库）中采用自动喷水灭火系统进行全保护时，其屋顶承重构件的耐火极限不应低于_______ 。 【D】

A. 1.25h.

B. 0.50h.

C. 0.75h

D. 1.00h .

781】一、二级耐火等级厂房（仓库）的屋面板应采用不燃烧材料，但其屋面防水层和绝热层可以采用_______ 。 【B】

A. 不燃烧材料

B. 可燃烧材料

B. 难燃烧体的轻质复合屋面板

782】一、二级耐火等级丁、戊类厂房（仓库）不超过_______ 层时，其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板，但该板材的表面材料应为不燃烧材料，内填充材料的燃烧性能不应低于B2级。【D】

A. 1.

B. 2.

C. 3

D. 4 .

783】一、二级耐火等级丁、戊类厂房（仓库）不超过4层时，其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板，但该板材的表面材料应为不燃烧材料，内填充材料的燃烧性能不应低于_______ 级。【C】

A. A.

B. B1.

C. B2

D. B3 .

784】以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的单层厂房，其耐火等级应按_______级确定。【D】

A. 一.

B. 二.

C. 三

D. 四 .

785】预制钢筋混凝土构件的节点外露部位，应采取防火保护措施，且该节点的耐火极限为_______。【D】

A. 2.0h.

B. 1.5h.

C. 2.5h

D. 不应低于相应构件 .

786】厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允许建筑面积为_______ 平方米。 【C】

A．甲类二级单层4000，多层3000 B．乙类一级单层4000，多层3000

C．丙类一级单层不限，多层6000 D．丙类二级单层8000，多层5000

787】除麻纺厂房外，二级耐火等级的单层纺织厂房，其每个防火分区的最大允许建筑面积_______ 平方米，但厂房内的原棉开包、清花车间均应采用防火墙分隔；_______【A】

A. 4000.

B. 8000.

C. 12000

D. 16000 .

788】二级耐火等级的单层造纸生产联合厂房，其每个防火分区的最大允许建筑面积_______ 平方米。【D】

A. 8000.

B. 12000.

C. 16000.

D. 20000 .

789】一级耐火等级的湿式造纸联合厂房，当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统，完成工段设置有效灭火设施保护时，其每个防火分区的最大允许建筑面积可按 确定。 【D】

A．8000平方米

B．4000平方米

C.16000平方米

D．工艺要求

790】一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔，当每层工作人数不超过_______ 人时，其层数不限。【A】

A．2；

B．3；

C．5；

D．10

791】 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元，当工艺条件许可时，应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区，且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于_______h 的墙体和_______h 的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向分隔间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。______________ 【A】

A.2.0 1.0

B.2.0 1.50

C.1.5 1.0

D.0.75 1.0

792】一、二级耐火等级的煤均化库，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于_______ m2。【C】

A.10000

B.11000

C.12000

D.13000

793】 一、二级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于_______ m2。 【C】

A.10000

B.11000

C.12000

D.13000

794】一、二级耐火等级粮食平房仓，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于_______ m2。【B】

A.2500

B.3000

C.4000

D.5000

795】三级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于_______ 【C】m2。

A.1000

B.2000

C.3000

D.2500

796】 三级耐火等级粮食平房仓，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于_______m2。【C】

A.700

B.400

C. 1000

D. 1200

797】酒精度为50%（v/v）以上的白酒仓库不宜超过_______ 层。_______ 【C】

A.1

B.2

C.3

D.4

798】使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑，其耐火等级应为_______级。【A】

A.一

B.二

C.三

D.四

799】建筑面积小于等于_______ m2 的独立甲、乙类单层厂房，可采用三级耐火等级的建筑。【D】

A.200

B. 250

C. 300

D. 750

800】使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房，当建筑面积小于等于500m2时，可以采用_______ 级耐火等级建筑。______________ 【C】

A.一

B.二

C.三

D.四