2015年注册消防工程师考试题库【八】

801】丁类厂房的建筑面积小于等于1000m2时，也可采用________ 级耐火等级的单层建筑。【C】

A.一

B. 二

C. 三

D.四

802】办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，当必须与本厂房贴邻建造时，其耐火等级不应低于________级，并应采用耐火极限不低于________ 的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。 【B】

A.一 . 3h

B. 二. 3h

C. 三 . 2.5h

D.四 . 2h

803】在丙类厂房内设置的办公室，应采用耐火极限不低于________的不燃烧体隔墙和1.00h 的楼板与厂房隔开，并应至少设置1 个独立的安全出口。【A】

A.2.5h .

B. 3.0h.

C. 2.0h .

D.4.0h

804】 厂房内设置甲、乙类中间仓库时，其储量不宜超过________ 天的需要量。【A】

A.一 .

B. 二.

C. 三 .

D.四 .

805】中间仓库应靠外墙布置，并应采用防火墙和耐火极限不低于________ 的不燃烧体楼板与其它部分隔开。【A】

A.1.5h

B. 1h

C. 2.5h

D. 2h

806】厂房内设置丙类仓库时，必须采用防火墙和耐火极限不低于________ 的楼板与厂房隔开。【A】

A.1.5h

B. 1h

C. 2.5h

D. 2h

807】厂房内设置丁、戊类仓库时，必须采用耐火极限不低于________ 的不燃烧体隔墙和________ 的楼板与厂房隔开。【D】

A.2.5h . 2.0h

B. 2.0h. 2.0h

C. 2.0h . 1.0h

D.2.5h . 1.0h

808】厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其容积不应大于________ m3。 【B】

A. 0.5

B. 1

C. 2

D. 3

809】锅炉的总蒸发量小于等于________ t/h 的燃煤锅炉房可采用三级耐火等级的建筑。【B】

A. 8

B. 4

C. 5

D. 6

810】油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于________ 级。【B】

A.一 .

B. 二.

C. 三 .

D.四 .

811】在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于________的不燃烧体隔墙和________的楼板与库房隔开，并应设置独立的安全出口。【D】

A.2.5h . 2.0h

B. 2.0h. 2.0h

C. 2.0h . 1.0h

D.2.5h . 1.0h

812】高架仓库的耐火等级不应低于________ 级。【B】

A.一 .

B. 二.

C. 三 .

D.四 .

813】粮食筒仓的耐火等级不应低于________ 级。【B】

A. 一.

B. 二.

C. 三 .

D.四 .

814】粮食平房仓的耐火等级不应低于________ 级。【C】

A. 一.

B. 二.

C. 三 .

D.四 .

815】________ 厂房（仓库），当需要出入蒸汽机车和内燃机车时，其屋顶应采用不燃烧体或采取其它防火保护措施。【C】

A.甲类 .

B. 乙类.

C. 丙、丁、戊类

816】多层乙类厂房与单层乙类仓库防火间距不应小于________ m。【B】

A.12.

B. 10.

C. 13

D.14

817】甲类厂房与多层乙类仓库防火间距不应小于________ m。【A】

A.12.

B. 10.

C. 13

D.14

818】甲类厂房与四级耐火等级多层丁、戊类仓库防火间距不应小于________ m。 【D】

A.12.

B. 10.

C. 13

D.14

819】甲.乙类厂房与民用建筑防火间距不应小于________ m。【B】

A.17.

B. 25.

C. 18

D.20

820】丙、丁类四级耐火等级的厂房与三级耐火等级民用建筑防火间距不应小于________ m。【A】

A.16.

B. 14.

C. 17

D.18

821】单层、多层乙类厂房的厂房与高层厂房建筑防火间距不应小于________ m。 【C】

A.16.

B. 14.

C. 13

D.12

822）乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于________ m。【A】

A.50.

B. 40.

C. 30

D.25

823）二级多层戊类厂房与四级单层戊类仓库之间的防火间距，不应小于________ m。【B】

A.16.

B. 14.

C. 13

D.12

824）三级单层戊类厂房与三级单层戊类厂房之间的防火间距，不应小于________ m。【B】

A.16.

B. 14.

C. 13

D.12

825）四级多层戊类厂房与四级单层戊类厂房之间的防火间距，不应小于________ m。【D】

A.12.

B. 14.

C. 16.

D.18.

826）为丙、丁、戊类厂房服务而单独设立的生活用房应按民用建筑确定，与所属厂房之间的防火间距不应小于________ m。【A】

A.6.

B. 7.

C. 8

D.10

827）两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时，其防火间距不限，但甲类厂房之间不应小于________m。【C】

A.6.

B. 7.

C. 4

D.5

828）两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体，当无外露的燃烧体屋檐，每面外墙上的门窗洞口面积之和各小于等于该外墙面积的________ %，且门窗洞口不正对开设时，其防火间距可按本表的规定减少25%。 【B】

A.10%.

B. 5%.

C. 15%.

D.25%

829）两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体，当无外露的燃烧体屋檐，每面外墙上的门窗洞口面积之和各小于等于该外墙面积的5%，且门窗洞口不正对开设时，其防火间距可按本表的规定减少________ %。【C】

A.10%.

B. 20%

C. 25%

D.30%

830）两座一、二级耐火等级的厂房，当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h，甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于________ m。【B】

A.4

B. 6

C. 10

D. 10

831）两座一、二级耐火等级的厂房，当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h，丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于________ m。【A】

A.4

B. 6

C. 10

D. 10

832）耐火等级低于四级的原有厂房，其耐火等级应按________ 级确定。【D】

A.一 .

B. 二.

C. 三 .

D.四 .

833）甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于________ m。【D】

A.25

B. 30

C. 35

D. 50

834）甲类厂房与明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于________ m。【B】

A.25

B. 30

C. 35

D. 50

835）散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂内铁路线中心线防火间距不应小于________ m。 【B】

A.30.

B. 20.

C. 15

D.25

836）散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂外铁路线中心线防火间距不应小于________ m。【A】

A.30.

B. 20.

C. 15

D.25

837）散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂外道路路边的防火间距不应小于________ m。【C】

A.30.

B. 20.

C. 15

D.25

838）散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂内主要道路路边的防火间距不应小于________ m。【D】

A.30.

B. 20.

C. 15

D.10

839）散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂内次要道路路边的防火间距不应小于________ m。【D】

A.30.

B. 20.

C. 15

D.5

840）高层厂房与甲、乙、丙类液体储罐，可燃、助燃气体储罐，液化石油气储罐，可燃材料堆场（煤和焦炭场除外）的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》第4 章的有关规定，且不应小于【 】m。【A】

A.13.

B. 9.

C. 14

D.16

841）总储量小于等于________ m3 的丙类液体储罐，当直埋于厂房外墙外，且面向储罐一面4.0m 范围内的外墙为防火墙时，其防火间距可不限。【B】

A.10.

B. 15.

C. 20.

D. 25.

842）总储量小于等于15m3 的丙类液体储罐，当直埋于厂房外墙外，且面向储罐一面________ m 范围内的外墙为防火墙时，其防火间距可不限。【A】

A.4

B. 5

C. 6

D. 8

843】实行监理的建设工程，监理单位应参加________组织的建设工程竣工验收，对建设工程消防施工质量签字确认。【B】

A、施工单位

B、建设单位

C、公安机关消防机构

D、设计单位

844】建设工程的验收结果应根据________ 和现场检查测试结果进行综合评定。【B】

A、消防工程的施工质量

B、资料审查

C、建筑防火施工质量

D、消防产品质量

845）同一座U 形或山形厂房中相邻两翼之间的防火间距，不宜小于《建筑设计防火规范》第3.4.1 条的规定，但当该厂房的占地面积小于《建筑设计防火规范》第3.3.1 条规定的每个防火分区的最大允许建筑面积时，其防火间距可为________ m 。【C】

A.4.

B. 9.

C. 6

D.5

846） 除高层厂房和甲类厂房外，厂房可成组布置。当厂房建筑高度小于等于7m 时，组内厂房之间的防火间距不应小于________m。【A】

A.4.

B. 7.

C. 6

D.5

847）除高层厂房和甲类厂房外，厂房可成组布置。当厂房建筑高度大于7m 时，组内厂房之间的防火间距不应小于________m 。【C】

A.4.

B. 9.

C. 6

D.5

848）除高层厂房和甲类厂房外，厂房可成组布置。当厂房建筑高度小于等于________ m 时，组内厂房之间的防火间距不应小于4m。【A】

A.7.

B. 10.

C. 12.

D.24.

849）除高层厂房和甲类厂房外，厂房可成组布置。当厂房建筑高度大于7m 时，组内厂房之间的防火间距不应小于6m 。【A】

A.7.

B. 10.

C. 12.

D.24.

850）厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于________ ，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。【B】

A. 4m .

B. 5m.

C. 6m .

D. 9m .

851）甲类仓库与甲类储存物品防火间距不应小于________ 。【A】

A. 20m .

B. 30m.

C. 25m .

D.30m .

852）甲类储存物品第3、4项＞5t的仓库与电力系统电压为 35 ～ 500kV 且每台变压器容量在10MV·A 以上的室外变、配电站防火间距不应小于________ 。【B】

A. 25m .

B. 40m.

C. 50m .

D.30m .

853）甲类储存物品第1、2、5、6项≤10t的仓库与工业企业的变压器总油量大于 5t 的室外降压变电站防火间距不应小于________ 。【A】

A. 25m .

B. 40m.

C. 50m .

D.30m .

854）甲类仓库与高层仓库之间的防火间距不应小于________ m。【B】

A. 10m .

B. 13m.

C. 12m .

D.15m .

855） 除乙类第6项物品外的乙类仓库，与民用建筑之间的防火间距不宜小于________ m。【B】

A.20.

B. 25.

C. 30.

D.35.

856） 除乙类第6项物品外的乙类仓库，与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于________ m。【C】

A.20.

B. 25.

C. 30.

D.35.

857）粮食浅圆仓组内每个独立仓的储量不应大于________t。【C】

A. 5000.

B. 7500.

C. 10000 .

D. 15000 .

858）库区围墙与库区内建筑之间的间距不宜小于________ m ，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。【B】

A. 4m .

B. 5m.

C. 6m .

D. 9m .

859）作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过________ kg/m2。【B】

A. 60 .

B. 50.

C. 70 .

D. 80 .

860）屋顶上的泄压设施应采取________ 措施。【B】

A. 防水积聚 .

B. 防冰雪积聚.

C. 防风.

D. 防冰雪.

861）有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置，当贴邻外墙设置时，应采用耐火极限不低于________ h 的不燃烧体墙体与其它部分隔开。【C】

A. 1 .

B. 1.5.

C. 3 .

D. 2.5 .

862）使用和生产甲、乙、丙类液体厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通，该厂房的下水道应设置________ 设施。【C】

A. 防水.

B. 隔气.

C. 隔油.

D. 防冰雪.

863）有粉尘爆炸危险的筒仓，其顶部盖板应设置必要的________ 设施。【D】

A. 防水.

B. 防冰雪.

C. 防风.

D. 泄压.

864）厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于________ m。【B】

A. 4m .

B. 5m.

C. 6m .

D. 9m .

865）地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室，当有多个防火分区相邻布置，并采用防火墙分隔时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口，但每个防火分区必须至少有________ 个直通室外的安全出口。【A】

A. 1 .

B. 2.

C. 3 .

D. 4 .

866）厂房内的疏散楼梯的最小净宽度不宜小于________ m。【C】

A. 0.9

B. 1.0

C. 1.1

D. 1.2

867）厂房内疏散走道的最小净宽度不宜小于________ m。【A】

A. 1.4

B. 1.2

C. 1.1

D. 1.0

868）厂房内门的最小净宽度不宜小于________ m。【A】

A. 0.9

B. 1.0 .

C. 1.1

D. 1.4

869）高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于________m 且任一层人数超过________人的高层厂房，应设置防烟楼梯间或室外楼梯。【B】

A. 30 ， 15

B. 32 ，10

C. 24， 10

D.24， 15

870）建筑高度大于________m 且设置电梯的高层厂房，每个防火分区内宜设置一部消防电梯。【A】

A.32.

B. 24.

C. 16.

D. 20.

871）仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于________m。【B】

A. 4m .

B. 5m.

C. 6m .

D. 9m .

872）每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积小于等于________ m2 时，可设置1个安全出口。【B】

A. 250 .

B. 300.

C. 200 .

D. 150 .

873）仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积小于等于________m2时，可设置1 个。【C】

A. 60 .

B. 50.

C. 100 .

D. 120 .

874）地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室当有多个防火分区相邻布置，并采用防火墙分隔时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的________ 级防火门作为第二安全出口，但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。【A】

A. 甲 .

B. 乙.

C. 丙 .

875）粮食筒仓上层面积小于________ m2，且该层作业人数不超过2人时，可设置1个安全出口。【A】

A. 1000 .

B. 500.

C. 750 .

D. 1200 .

876）仓库、筒仓的室外金属梯，当符合本规范第7.4.5 条的规定时可作为疏散楼梯，但筒仓室外楼梯平台的耐火极限不应低于________ h。【D】

A. 1 .

B. 0.5.

C. 1.5 .

D. 0.25 .

877）除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外，其它仓库中供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外，当必须设置在仓库内时，应设置在井壁的耐火极限不低于________h 的井筒内。室内外提升设施通向仓库入口上的门应采用________级防火门或防火卷帘。 【C】

A. 2甲 .

B. 1.5 甲.

C. 2 乙

D. 1.5乙

878）建筑高度大于________m且设置电梯的高层仓库，每个防火分区内宜设置一台消防电梯。【A】

A.32.

B. 24.

C. 16.

D. 20.

879）液化石油气储罐组或储罐区四周应设置高度不小于________ m 的不燃烧体实体防护墙。【B】

A.0.9.

B. 1.0.

C. 1.1.

D. 1.2.

880）当甲、乙类液体和丙类液体储罐布置在同一储罐区时，其总储量可按1m3 甲、乙类液体相当于5m3 丙类液体折算。【C】

A.2.

B. 3.

C. 5.

D. 10.

881） 防火间距应从距建筑物最近的储罐外壁、堆垛外缘算起，但储罐防火堤外侧基脚线至建筑物的距离不应小于________ m。【B】

A.9.

B. 10.

C. 12.

D. 15.

882）甲、乙、丙类液体储罐，两排卧式储罐之间的防火间距不应小于________m。【D】

A. 2.

B. 2.5.

C. 3.5.

D. 3.

883）当单罐容量小于等于________m3 且采用固定冷却消防方式时，甲、乙类液体的地上式固定顶罐之间的防火间距不应小于________。【C】

A.1000， 0.5D

B. 1200， 0.5D

C. 1000，0.6D

D. 1200， 0.6

D.

884） 同时设有液下喷射泡沫灭火设备、固定冷却水设备和扑救防火堤内液体火灾的泡沫灭火设备时，储罐之间的防火间距可适当减小，但地上式储罐不宜小于________。【B】

A 0.5D

B 0.4D

C 0.6D

D 0.3D

885）闪点大于120℃的液体，当储罐容量大于________m3 时，其储罐之间的防火间距不应小于________m。【B】

A.1000， 4

B. 1000， 5

C. 1200， 4

D. 1200， 5.

886）当储罐容量小于等于________m3 时，其储罐之间的防火间距不应小于________m。【B】

A.1000，3

B. 1000， 2

C. 1200， 3

D. 1200，4.

887）甲、乙、丙类液体储罐成组布置时，甲、乙类液体单罐最大储量________m3。【A】

A.200.

B. 250.

C. 500.

D. 300.

888）甲、乙、丙类液体储罐成组布置时，组内储罐的布置不应超过两排。甲、乙类液体立式储罐之间的防火间距不应小于 m，卧式储罐之间的防火间距不应小于 m；丙类液体储罐之间的防火间距不限。【B】

A.3. 0.8

B. 2. 0.8

C. 3. 0.5

D. 2. 0.5.

889） 泵房、装卸鹤管与甲、乙、丙类储罐防火堤外侧基脚线的距离不应小于________m。【D】

A.4.5.

B. 4.

C. 3.5.

D. 5.

890）甲类物品仓库与总容积1000≤V＜10000的湿式可燃气体储罐的防火间距________m。【C】

A.15.

B. 20.

C. 25.

D. 10.

891）甲类物品仓库与总容积1000≤V＜10000的湿式可燃气体储罐的防火间距________m。【C】

A.15.

B. 20.

C. 25.

D. 10.

892）甲类物品仓库明火或散发火花的地点甲、乙、丙类液体储罐可燃材料堆场室外变、配电站与总容积V＜1000湿式可燃气体储罐的防火间距________m。【B】

A.15.

B. 20.

C. 25.

D. 10.

893）可燃材料堆场与10000≤V＜50000湿式可燃气体储罐的总容积的防火间距________m。【D】

A.15.

B. 20.

C. 25.

D. 30.

894）民用建筑与总容积1000≤V＜10000湿式可燃气体储罐的防火间距________m。 【B】

A.15.

B. 20.

C. 25.

D. 10.

895）民用建筑与总容积V＜1000湿式可燃气体储罐的防火间距________m。【A】

A.18.

B. 20.

C. 25.

D. 30.

896）民用建筑与总容积1000＜V≤50000的湿式氧气储罐的防火间距________ m。【B】

A.15.

B. 20.

C. 25.

D. 10.

897）1m3 液氧折合标准状态下________m3 气态氧。【C】

A.400.

B. 600.

C. 800.

D. 1000.

898）液氧储罐周围________m 范围内不应有可燃物和设置沥青路面。 【A】

A. 5.

B. 10.

C. 15.

D. 不限.

899）可燃、助燃气体储罐与厂内主要道路路边的防火间距为________m。【D】

A.25.

B. 20.

C. 15.

D. 10.

900）数个液化石油气储罐的总容积大于3000m3 时，应分组布置，组内储罐宜采用单排布置。组与组相邻储罐之间的防火间距，不应小于________m。【C】

A.15.

B. 25.

C. 20.

D. 不限.